## Sheet1
Trykk |  |  |  | Temperatur | Spesifikk | Tetthet | Spesifikk Enthalpi |  |  | Spesifik
Absolutt trykk |  |  | Overtrykk |  | volum |  | Væske | Fordamping | Dampform | entropi
Kg/cm2 | Bar | kPa, kN/m2 | Bar | Deg. C | m3/kg | kg/m3 | kj/kg | kj/kg | kj/kg | kj/kgK
0.0062325 | 0.006112 | 0.6112 | -1.0071 | 0.01 | 206.1 | 0.0048 | 0.0006 | 2501 | 2501 | 9.155
0.0081577 | 0.008 | 0.8 | -1.0052 | 3.8 | 160 | 0.00626 | 15.8 | 2493 | 2509 | 9.058
0.010197 | 0.01 | 1 | -1.0032 | 7 | 129.2 | 0.0077 | 29 | 2485 | 2514 | 8.974
0.020394 | 0.02 | 2 | -0.99325 | 17.5 | 67 | 0.0149 | 73.5 | 2460 | 2534 | 8.725
0.050986 | 0.05 | 5 | -0.96325 | 32.9 | 28.2 | 0.0354 | 137.8 | 2424 | 2562 | 8.396
0.10197 | 0.1 | 10 | -0.91325 | 45.8 | 14.7 | 0.0682 | 191.8 | 2393 | 2585 | 8.151
0.20394 | 0.2 | 20 | -0.81325 | 60.1 | 7.65 | 0.131 | 251.5 | 2358 | 2610 | 7.909
0.28552 | 0.28 | 28 | -0.73325 | 67.5 | 5.58 | 0.179 | 282.7 | 2340 | 2623 | 7.793
0.3569 | 0.35 | 35 | -0.66325 | 72.7 | 4.53 | 0.221 | 304.3 | 2327 | 2632 | 7.717
0.45887 | 0.45 | 45 | -0.56325 | 78.7 | 3.58 | 0.279 | 329.6 | 2312 | 2642 | 7.631
0.56084 | 0.55 | 55 | -0.46325 | 83.7 | 2.96 | 0.338 | 350.6 | 2299 | 2650 | 7.562
0.66282 | 0.65 | 65 | -0.36325 | 88 | 2.53 | 0.395 | 368.6 | 2288 | 2657 | 7.506
0.76479 | 0.75 | 75 | -0.26325 | 91.8 | 2.22 | 0.45 | 384.5 | 2279 | 2663 | 7.457
0.86676 | 0.85 | 85 | -0.16325 | 95.2 | 1.97 | 0.507 | 398.6 | 2270 | 2668 | 7.415
0.96873 | 0.95 | 95 | -0.06325 | 98.2 | 1.78 | 0.563 | 411.5 | 2262 | 2673 | 7.377
1.0197 | 1 | 100 | -0.01325 | 99.6 | 1.69 | 0.59 | 417.5 | 2258 | 2675 | 7.36
1.0333 | 1.0133 | 101.33 | 5e-05 | 100 | 1.67 | 0.598 | 419.1 | 2257 | 2676 | 7.355
1.1217 | 1.1 | 110 | 0.08675 | 102.3 | 1.55 | 0.646 | 428.8 | 2251 | 2680 | 7.328
1.3256 | 1.3 | 130 | 0.28675 | 107.1 | 1.33 | 0.755 | 449.2 | 2238 | 2687 | 7.271
1.5296 | 1.5 | 150 | 0.48675 | 111.4 | 1.16 | 0.863 | 467.1 | 2226 | 2693 | 7.223
1.7335 | 1.7 | 170 | 0.68675 | 115.2 | 1.03 | 0.97 | 483.2 | 2216 | 2699 | 7.181
1.9375 | 1.9 | 190 | 0.88675 | 118.6 | 0.929 | 1.08 | 497.8 | 2206 | 2704 | 7.144
2.2434 | 2.2 | 220 | 1.1868 | 123.3 | 0.81 | 1.23 | 517.6 | 2193 | 2711 | 7.095
2.6513 | 2.6 | 260 | 1.5868 | 128.7 | 0.693 | 1.44 | 540.9 | 2177 | 2718 | 7.039
2.8552 | 2.8 | 280 | 1.7867 | 131.2 | 0.646 | 1.55 | 551.4 | 2170 | 2722 | 7.014
3.2631 | 3.2 | 320 | 2.1867 | 135.8 | 0.57 | 1.75 | 570.9 | 2157 | 2728 | 6.969
3.671 | 3.6 | 360 | 2.5868 | 139.9 | 0.51 | 1.96 | 588.5 | 2144 | 2733 | 6.93
4.0789 | 4 | 400 | 2.9867 | 143.1 | 0.462 | 2.16 | 604.7 | 2133 | 2738 | 6.894
4.4868 | 4.4 | 440 | 3.3868 | 147.1 | 0.423 | 2.36 | 619.6 | 2122 | 2742 | 6.862
4.8946 | 4.8 | 480 | 3.7867 | 150.3 | 0.389 | 2.57 | 633.5 | 2112 | 2746 | 6.833
5.0986 | 5 | 500 | 3.9867 | 151.8 | 0.375 | 2.67 | 640.1 | 2107 | 2748 | 6.819
5.6084 | 5.5 | 550 | 4.4867 | 155.5 | 0.342 | 2.92 | 655.8 | 2096 | 2752 | 6.787
6.1183 | 6 | 600 | 4.9867 | 158.8 | 0.315 | 3.175 | 670.4 | 2085 | 2756 | 6.758
6.6282 | 6.5 | 650 | 5.4867 | 162 | 0.292 | 3.425 | 684.1 | 2075 | 2759 | 6.73
7.138 | 7 | 700 | 5.9867 | 165 | 0.273 | 3.66 | 697.1 | 2065 | 2762 | 6.705
7.6479 | 7.5 | 750 | 6.4867 | 167.8 | 0.255 | 3.915 | 709.3 | 2056 | 2765 | 6.682
8.1577 | 8 | 800 | 6.9867 | 170.4 | 0.24 | 4.16 | 720.9 | 2047 | 2768 | 6.66
8.6676 | 8.5 | 850 | 7.4867 | 172.9 | 0.229 | 4.41 | 732 | 2038 | 2770 | 6.639
9.1774 | 9 | 900 | 7.9867 | 175.4 | 0.215 | 4.65 | 742.6 | 2030 | 2772 | 6.619
9.6873 | 9.5 | 950 | 8.4868 | 177.7 | 0.204 | 4.9 | 752.8 | 2021 | 2774 | 6.601
10.1972 | 10 | 1000 | 8.9868 | 179.9 | 0.194 | 5.15 | 762.6 | 2014 | 2776 | 6.583
10.707 | 10.5 | 1050 | 9.4868 | 182 | 0.186 | 5.39 | 772 | 2006 | 2778 | 6.566
11.7267 | 11.5 | 1150 | 10.4868 | 186 | 0.17 | 5.89 | 790 | 1991 | 2781 | 6.534
12.7465 | 12.5 | 1250 | 11.4868 | 189.8 | 0.157 | 6.38 | 807 | 1977 | 2784 | 6.505
13.2563 | 13 | 1300 | 11.9868 | 191.6 | 0.151 | 6.62 | 815 | 1971 | 2785 | 6.491
15.2957 | 15 | 1500 | 13.9868 | 198.3 | 0.132 | 7.59 | 845 | 1945 | 2790 | 6.441
16.3155 | 16 | 1600 | 14.9868 | 201.4 | 0.124 | 8.03 | 859 | 1933 | 2792 | 6.418
18.3549 | 18 | 1800 | 16.9868 | 207.1 | 0.11 | 9.07 | 885 | 1910 | 2795 | 6.375
20.3943 | 20 | 2000 | 18.9868 | 212.4 | 0.0995 | 10.01 | 909 | 1889 | 2797 | 6.337
21.414 | 21 | 2100 | 19.9868 | 214.9 | 0.0945 | 10.54 | 920 | 1878 | 2798 | 6.319
23.4535 | 23 | 2300 | 21.9868 | 219.6 | 0.0868 | 11.52 | 942 | 1858 | 2800 | 6.285
24.4732 | 24 | 2400 | 22.9868 | 221.8 | 0.0832 | 12.02 | 952 | 1849 | 2800 | 6.269
26.5126 | 26 | 2600 | 24.9868 | 226 | 0.0769 | 13.01 | 972 | 1830 | 2801 | 6.239
27.5323 | 27 | 2700 | 25.9868 | 228.1 | 0.074 | 13.52 | 981 | 1821 | 2802 | 6.224
29.5718 | 29 | 2900 | 27.9868 | 232 | 0.0689 | 14.52 | 1000 | 1803 | 2802 | 6.197
30.5915 | 30 | 3000 | 28.9868 | 233.8 | 0.0666 | 15 | 1008 | 1794 | 2802 | 6.184
32.6309 | 32 | 3200 | 30.9868 | 237.4 | 0.0624 | 16.02 | 1025 | 1779 | 2802 | 6.158
34.6704 | 34 | 3400 | 32.9868 | 240.9 | 0.0587 | 17.04 | 1042 | 1760 | 2802 | 6.134
36.7098 | 36 | 3600 | 34.9868 | 244.2 | 0.0554 | 18.06 | 1058 | 1744 | 2802 | 6.112
38.7492 | 38 | 3800 | 36.9868 | 247.3 | 0.0524 | 19.08 | 1073 | 1728 | 2801 | 6.09
40.7886 | 40 | 4000 | 38.9868 | 250.3 | 0.0497 | 20.09 | 1087 | 1713 | 2800 | 6.069
224.3376 | 220 | 22000 | 218.9868 | 373.7 | 0.00368 | 271.73 | 2008 | 229 | 2178 | 4.552
225.5612 | 221.2 | 22120 | 220.1867 | 374.15 | 0.00317 | 315.45 | 2084 | 0 | 2084 | 4.43
Forbehold om feil i tabellen
www.mobilcrane.com
1 bar = 1.019 716 213 kilogram-force/square centimeter
1 Atmosfære = 1.01325 bar
1G = 9.80665 m/s2